|  | P/Aprobación | P/Aprobación | P/Aprobación | P/Aprobación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REV. A | REV. B | REV. c | REV. 0 | REV. 1 | REV. 2 | REV. 3 |
| FECHA | 09/01/2024 |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTO | K. Muruchi |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICO | V. Mustafa |  |  |  |  |  |  |
| APROBO | J. Suaznabar |  |  |  |  |  |  |
| Todos los derechos reservados. Este documento ha sido preparado únicamente para uso en proyectos ejecutados por YPFB Logística S.A. |  |  |  |  |  |  |  |

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	CONCEPCION ESTRUCTURAL	3

4.	NORMAS DE CALCULO APLICABLES	5

4.1.	Acciones	5

4.2.	Viento	5

4.3.	Sismo	5

4.4.	Hormigón estructural	6

4.5.	Acero estructural	6

5.	MATERIALES	6

5.1.	Hormigón	6

5.2.	Acero de refuerzo pasivo	6

6.	CARGAS CONSIDERADAS	7

6.1.	Carga Muerta (CM)	7

6.2.	Carga Viva (CV)	7

6.3.	Carga por Temperatura(T)	7

6.4.	Carga de Viento	7

6.5.	Carga Sísmica (S)	8

6.6.	Información Geotécnica	10

7.	ANÁLISIS ESTRUCTURAL	10

7.1.	Modelación estructural	11

7.2.	Estados de carga	11

7.3.	Combinaciones de carga	11

7.4.	Bases de cálculo	12

8.	DISEÑO ESTRUCTURAL	12

8.1.	Diseño en Estado limite ultimo	12

8.1.1.	Plataforma PLV-T1	12

8.1.1.1.	Cargas	…………………………………………………………………………………….12

8.1.1.2.	Ratios	……………………………………………………………………………………..15

8.1.1.3.	Perfiles Adoptados	………………………………………………………………………15

8.1.1.4.	Diseño de Pedestal	……………………………………………………………………...16

8.1.1.5.	Diseño Fundación	………………………………………………………………………..20

8.1.2.	Plataforma PLV-T2 y PLV-T3	22

8.1.2.1.	Cargas	…………………………………………………………………………………….22

8.1.2.2.	Ratios	……………………………………………………………………………………..24

8.1.2.3.	Perfiles Adoptados	………………………………………………………………………25

8.1.2.4.	Diseño de Pedestal	……………………………………………………………………...25

8.1.2.5.	Diseño Fundación	……………………………………………………………………….30

9.	CONCLUSIONES	32

10.	ANEXO	32

OBJETIVO

El objetivo del presente documento es diseñar los elementos estructurales de las fundaciones, Pedestales de H°A°, estructura metálica para el Acceso a válvulas para el proyecto EPC Adecuación del Parque de Esferas de Propano, Butano y GLP de la Refinería Gualberto Villarroel en la ciudad de Cochabamba en el marco del proyecto SERVICIO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA Y ELABORACIÓN DE INGENIERÍA CONSTRUCTIVA DE DETALLE – PROYECTO NURACI.

ALCANCE

El alcance de este trabajo incluye el desarrollo de la Ingeniería de Detalle de los Elementos Estructurales de las Platafromas y sus Fundaciones, para el Proyecto SERVICIO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA Y ELABORACIÓN DE INGENIERÍA CONSTRUCTIVA DE DETALLE – PROYECTO NURACI, para el área Parque de Esferas de GLP.

CONCEPCION ESTRUCTURAL

El proyecto tiene una configuración estructural de Plataforma, para soportar cargas Permanentes, Sobrecargas, cargas laterales de viento y sismo.

Se tiene 2 Plataformas para Acceso de Válvulas de 30” y 2 plataformas pequeñas para Acceso a Válvula de 30”:

Plataforma Tipo PLV-T1

Plataforma Tipo PLV-T2

Plataforma Tipo PLV-T3

NORMAS DE CALCULO APLICABLES

Acciones

Para los requerimientos mínimos en cuanto a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso o cargas de explotación a ser aplicadas en la estructura, se ha utilizado la Norma Boliviana NB 12225002-1 “Acciones sobre las estructuras”.

Viento

Para los requerimientos en cuanto a las cargas de viento, se utiliza los datos de velocidades tomados de estudios de investigación realizados en el país y la Norma Boliviana NB 12225003-1.

Sismo

Para los requerimientos en cuanto a cargas sísmicas se utilizó la Guía Boliviana de Diseño sísmico GBDS 20.

Hormigón estructural

Para el diseño de los elementos estructurales de hormigón armado se utilizará la norma del American Concrete Institute, ACI 318: Building Code Requirements for Reinforced Concrete, 2019.

Acero estructural

American Institute of Steel Construction (AISC), Specification for Structural Steel Buildings, Ninth Edition. American Welding Society (AWS), Structural Welding Code, Steel D 1.1 - 96

MATERIALES

A menos que se especifique lo contrario, en el diseño se ha previsto la utilización de los siguientes materiales:

Hormigón

Se han considerado en el análisis estructural que durante la construcción se emplearán hormigones mezclados en sitio y/o premezclados con las siguientes características:

| Tabla 1: Hormigón considerado en el diseño |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Resistencia característica a los 28 días fck | Resistencia promedio | Contenido mínimo de cemento (*/1) | Módulo de elasticidad (*/2) |
|  | [MPa] | [daN/cm²] | [kg/m³] | [MPa] |
| H25 | 25 | 280 | 350 | 23500.00 |

*/1 Valores de carácter referencial, a ser verificados mediante ensayos de dosificación.
*/2 Valores estimados según la ecuación: Ec = 4700 √f’c [MPa]

Acero de refuerzo pasivo

El acero de refuerzo pasivo será corrugado de alta adherencia, semiduro, con una fatiga de fluencia, real o aparente al 0.2 %, de 420 MPa.

El cortado, doblado, colocación y sujeción del acero de refuerzo deberá cumplir con las prescripciones del ACI-318 y las Especificaciones Técnicas relativas.

CARGAS CONSIDERADAS

Carga Muerta (CM)

Se considera según el tipo de Elemento adoptado.

Para la carga muerta de las barandas se calculó según y adopto la siguiente carga:

| Baranda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Seccion | Longitud(m) | Peso especifico | CM |
|  | (m2) | (m) | (kN/m3) | (kN/m) |
| Balastres | 0.00044296 | 1 | 77 | 0.03 |
| estructura | 0.00044296 | 3 | 77 | 0.10 |
|  |  |  | Total | 0.14 |
|  |  |  | Adoptado | 0.2 |

Y para el piso se consideró que se instalara grating, la carga se estimó según los catálogos de proveedores, esto es de 40kg/m2.

Carga Viva (CV)

Las sobrecargas consideradas son según la NB 12225002-1 para el tipo de ambiente y uso:

| Carga |  |
| --- | --- |
| kN/m2 |  |
| Corredores | 5 |
| Escaleras | 5 |

Carga por Temperatura(T)

Se considero un gradiente de temperatura de 28°C esto solamente en las vigas.

Carga de Viento

Para la carga de Viento según el sector de análisis se adoptó el promedio de dos valores obtenidos según la norma NB 1225003-1 se tiene una velocidad de 44.30 m/s y la pagina Dlubal se tiene 60 m/s, haciendo un promedio se tiene una velocidad de viento 52.15 m/s(187.74km/hr).

Carga Sísmica (S)

La influencia de las cargas sísmicas depende de las condiciones geométricas y de la masa de una estructura. Debido a que se trata de una losa a nivel del piso, es decir, su altura es mínima y está apoyada directamente sobre el terreno, las acciones sísmicas son mínimas.

Esto se puede corroborar con los modos fundamentales de vibración y la participación modal, como se muestra más adelante.

Sin embargo, se contempla una acción sísmica basándonos en la Guía Bolivia de Diseño Sísmico GBDS-2020, en la cual en la Figura 2.5., se muestra un mapa probabilístico de amenaza sísmica para 475 años, indicando las aceleraciones pico como porcentaje de la aceleración de la gravedad. De este mapa, se extrae que la aceleración sísmica para Cochabamba es de 0.22g.

Se definen los siguientes parámetros:

- Factor de importancia: de acuerdo al apartado 3.1. de la GBDS-2020, las estructuras del proyecto pertenecen al Tipo II, para el cual, el factor de importancia es igual a 1 (Tabla 3-1)

- Tipo de suelo: Considerando los datos del estudio geofísico (ING40-4A-125-RL-502), el suelo se clasifica como tipo S3 (apartado 5.1.4). Con estos datos se determina el coeficiente de sitio de periodo corto Fa que es igual a 1.2 (Tabla 6-4). Además, se determina el coeficiente de sitio de periodo largo Fv, que es igual a 1.8(Tabla 6-5)

- Categoría de diseño sísmico: En función de Fa, Fv y So (aceleración sísmica), se determina que la categoría es la C (tablas 4-1 y 4-2)

- Masas para el análisis sísmico: se contemplará la totalidad de las cargas permanentes más la totalidad de la sobrecarga de uso debido al mineral, ya que la planta se encontrará en constante funcionamiento. Método de análisis: análisis modal espectral

- Número de modos: el análisis incluirá el número suficiente de modos de vibración de manera que se alcance una participación modal del 90% de la masa sísmica en cada dirección horizontal ortogonal (apartado 8.2.1.)

- Espectro elástico: se define el espectro elástico de acuerdo a la formulación de la Figura 6-6 y Tabla 6-2 de la GBDS-2020. Considerando los valores de Fa y Fv, se determinan los periodos límite inicial, corto y largo, que resultan ser:

| To[s] | 0.22 |
| --- | --- |
| Ts[s] | 0.9 |
| TL[s] | 6 |

Con todos los datos definidos anteriormente, se determina el espectro elástico:

- En base al tipo de estructura, se definen los coeficientes básicos de reducción R0 = 3 y Cd0 = 2.5 (Tabla 7-1).

- El factor de modificación de respuesta R y Cd, se determinarán considerando los factores de irregularidad de la estructura en particular (Tabla 7-2 y 7-3), siendo R = R0*Ia*Ip = 3 y Cd = Cd0*Ia*Ip = 2.5.

- Finalmente, el espectro de diseño estará dado por:

Sa=Ie∙Sae∙τR=0.33

Donde:

R = Factor de reducción (sección 7.7) = 3

Ie = Factor de importancia (Sección 3.1) = 1

τ = Factor de topografía (sección 5.2.) = 1

Sae = Espectro elástico de pseudo aceleraciones, que se muestra a continuación.

Información Geotécnica

La información proporcionada en el Informe de Estudios Geotécnicos de Material en el cual se tiene una tensión admisible del terreno de 2.0 kg/cm2, con un ángulo de fricción interna de 35º y peso específico de 2.015 gr/cm3.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Modelación estructural

El análisis estructural de las Plataformas ha sido efectuado con la ayuda de un modelo computacional de elementos finitos del tipo pórtico tridimensional (3D Frame) o marco espacial por

el Programa RAM Elements con la licencia número RX76QP2TZBH3CH52.

Estados de carga

Se han definido en el modelo los siguientes estados de carga detallados anteriormente:

Combinaciones de carga

Para el análisis estructural se consideraron las siguientes combinaciones básicas de carga según el método de diseño a última resistencia y Servicio.

Para desplazamientos:

Para E.L.U de rotura:

Bases de cálculo

El método de cálculo seguido, corresponde al método de los Estados Límites basado, por una parte, en la aplicación de coeficientes de mayoración de las acciones características y, por otra parte, en la aplicación de coeficientes de minoración entre los que se dividen las resistencias características de los materiales.

DISEÑO ESTRUCTURAL

Diseño en Estado limite ultimo

Plataforma PLV-T1

Cargas

CM

CV

Vx

Vz

Ratios

Perfiles Adoptados

Diseño de Pedestal

Datos

Geometría

Tipo de sección	:	Rectangular

Posición de la columna	:	Centro

Distancia entre niveles	:	0.50 [m]

Ancho b (// a eje x)	:	0.25 [m]

Alto h (// a eje y)	:	0.25 [m]

Armadura

Longitudinal	:	4-16mm

Recubrimiento libre	:	0.04 [m]

As provista	:	804.00 [mm2]

Cuantía provista	:	0.013

Número de barras // a la cara x	:	2

Con una separación entre barras	:	0.12 [m]

Número de barras // a la cara y	:	2

Con una separación entre barras	:	0.12 [m]

Transversal	:	2 8mm c/ 0.20m

Número de ramas // a eje x	:	3

Número de ramas // a eje y	:	3

Separación inicial (Sini)	:	0.00 [m]

Parámetros de diseño

Esbeltez	Eje yy	Eje xx

Lu[m]	0.50	0.50

K	1.00	1.00

Pc[KN]	76705.33	76705.33

Sway	Si	Si

Diseño

Estatus de la columna	:	Bien

Compresión biaxial

Estado gobernante	:	D27

Esfuerzos en barras	:	fs>0.5fy

Longitud de empalme	:	0.50 [m]

Separación libre en empalme	:	0.11 [m]

Estado	Pos.	Pu	Mcxx	Mcyy	dnsxx	dnsyy	Cmxx	Cmyy

[KN]	[KN*m]	[KN*m]

D1	Sup.	-6.51	-0.08	0.65	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-7.60	-0.09	1.04	1.00	1.00	1.000	1.000

D2	Sup.	-41.55	0.69	0.38	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-42.48	1.01	0.44	1.00	1.00	1.000	1.000

D3	Sup.	-41.55	0.69	0.38	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-42.48	1.01	0.44	1.00	1.00	1.000	1.000

D4	Sup.	-5.58	-0.07	0.56	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-6.51	-0.08	0.89	1.00	1.00	1.000	1.000

D5	Sup.	-27.90	0.40	0.49	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-28.84	0.60	0.66	1.00	1.00	1.000	1.000

D6	Sup.	-7.10	-1.12	0.75	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-8.04	-1.43	1.22	1.00	1.00	1.000	1.000

D7	Sup.	-8.01	-0.06	-2.16	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-8.94	-0.06	-2.95	1.00	1.00	1.000	1.000

D8	Sup.	-7.10	-1.12	0.75	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-8.04	-1.43	1.22	1.00	1.00	1.000	1.000

D9	Sup.	-8.01	-0.06	-2.16	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-8.94	-0.06	-2.95	1.00	1.00	1.000	1.000

D10	Sup.	-8.61	-2.17	0.93	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-9.55	-2.78	1.54	1.00	1.00	1.000	1.000

D11	Sup.	-10.42	-0.06	-4.86	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-11.36	-0.05	-6.77	1.00	1.00	1.000	1.000

D12	Sup.	-30.93	-1.71	0.83	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-31.86	-2.08	1.25	1.00	1.00	1.000	1.000

D13	Sup.	-31.05	0.39	-4.44	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-31.99	0.60	-6.37	1.00	1.00	1.000	1.000

D14	Sup.	-8.61	-2.17	0.93	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-9.55	-2.78	1.54	1.00	1.00	1.000	1.000

D15	Sup.	-10.42	-0.06	-4.86	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-11.36	-0.05	-6.77	1.00	1.00	1.000	1.000

D16	Sup.	-30.93	-1.71	0.83	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-31.86	-2.08	1.25	1.00	1.00	1.000	1.000

D17	Sup.	-31.05	0.39	-4.44	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-31.99	0.60	-6.37	1.00	1.00	1.000	1.000

D18	Sup.	-6.37	-0.45	0.50	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-8.09	-0.52	0.79	1.00	1.00	1.000	1.000

D19	Sup.	-6.31	-0.11	-0.06	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-7.25	-0.12	0.04	1.00	1.00	1.000	1.000

D20	Sup.	-28.69	0.02	0.43	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-30.41	0.16	0.56	1.00	1.00	1.000	1.000

D21	Sup.	-28.64	0.36	-0.13	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-29.57	0.55	-0.19	1.00	1.00	1.000	1.000

D22	Sup.	-6.37	-0.45	0.50	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-8.09	-0.52	0.79	1.00	1.00	1.000	1.000

D23	Sup.	-6.31	-0.11	-0.06	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-7.25	-0.12	0.04	1.00	1.00	1.000	1.000

D24	Sup.	-28.69	0.02	0.43	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-30.41	0.16	0.56	1.00	1.00	1.000	1.000

D25	Sup.	-28.64	0.36	-0.13	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-29.57	0.55	-0.19	1.00	1.00	1.000	1.000

D26	Sup.	-7.22	-2.15	0.79	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-7.92	-2.76	1.31	1.00	1.00	1.000	1.000

D27	Sup.	-9.01	-0.05	-4.99	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-9.71	-0.03	-6.98	1.00	1.00	1.000	1.000

D28	Sup.	-4.97	-0.43	0.36	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-6.46	-0.50	0.57	1.00	1.00	1.000	1.000

D29	Sup.	-4.92	-0.09	-0.20	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-5.62	-0.10	-0.18	1.00	1.00	1.000	1.000

Estado	Pos.	f*Mnxx	f*Mnyy	Mc/(f*Mn)	Pu/(f*Pn)	Asreq/Asprov	Relación de resistencia

[KN*m]	[KN*m]

D1	Sup.	-3.40	27.59	0.02	0.01	0.78	0.02

Inf.	-2.44	27.76	0.04	0.01	0.78	0.04

D2	Sup.	26.07	14.45	0.03	0.05	0.78	0.05

Inf.	27.91	12.19	0.04	0.05	0.78	0.05

D3	Sup.	26.07	14.45	0.03	0.05	0.78	0.05

Inf.	27.91	12.19	0.04	0.05	0.78	0.05

D4	Sup.	-3.40	27.52	0.02	0.01	0.78	0.02

Inf.	-2.43	27.68	0.03	0.01	0.78	0.03

D5	Sup.	18.06	22.14	0.02	0.03	0.78	0.03

Inf.	19.07	21.14	0.03	0.03	0.78	0.03

D6	Sup.	-23.54	15.69	0.05	0.01	0.78	0.05

Inf.	-21.32	18.13	0.07	0.01	0.78	0.07

D7	Sup.	-0.84	-28.00	0.08	0.01	0.78	0.08

Inf.	-0.60	-28.11	0.10	0.01	0.78	0.10

D8	Sup.	-23.54	15.69	0.05	0.01	0.78	0.05

Inf.	-21.32	18.13	0.07	0.01	0.78	0.07

D9	Sup.	-0.84	-28.00	0.08	0.01	0.78	0.08

Inf.	-0.60	-28.11	0.10	0.01	0.78	0.10

D10	Sup.	-26.49	11.41	0.08	0.01	0.78	0.08

Inf.	-25.11	13.89	0.11	0.01	0.78	0.11

D11	Sup.	-0.37	-28.26	0.17	0.01	0.78	0.17

Inf.	-0.21	-28.36	0.24	0.01	0.78	0.24

D12	Sup.	-26.75	13.00	0.06	0.04	0.78	0.06

Inf.	-25.18	15.07	0.08	0.04	0.78	0.08

D13	Sup.	2.61	-29.54	0.15	0.04	0.78	0.15

Inf.	2.79	-29.60	0.22	0.04	0.78	0.22

D14	Sup.	-26.49	11.41	0.08	0.01	0.78	0.08

Inf.	-25.11	13.89	0.11	0.01	0.78	0.11

D15	Sup.	-0.37	-28.26	0.17	0.01	0.78	0.17

Inf.	-0.21	-28.36	0.24	0.01	0.78	0.24

D16	Sup.	-26.75	13.00	0.06	0.04	0.78	0.06

Inf.	-25.18	15.07	0.08	0.04	0.78	0.08

D17	Sup.	2.61	-29.54	0.15	0.04	0.78	0.15

Inf.	2.79	-29.60	0.22	0.04	0.78	0.22

D18	Sup.	-18.66	20.73	0.02	0.01	0.78	0.02

Inf.	-15.56	23.72	0.03	0.01	0.78	0.03

D19	Sup.	-24.56	-14.40	0.00	0.01	0.78	0.01

Inf.	-26.84	9.35	0.00	0.01	0.78	0.01

D20	Sup.	1.45	29.48	0.01	0.03	0.78	0.03

Inf.	8.03	28.94	0.02	0.04	0.78	0.04

D21	Sup.	28.32	-10.10	0.01	0.03	0.78	0.03

Inf.	28.49	-9.66	0.02	0.03	0.78	0.03

D22	Sup.	-18.66	20.73	0.02	0.01	0.78	0.02

Inf.	-15.56	23.72	0.03	0.01	0.78	0.03

D23	Sup.	-24.56	-14.40	0.00	0.01	0.78	0.01

Inf.	-26.84	9.35	0.00	0.01	0.78	0.01

D24	Sup.	1.45	29.48	0.01	0.03	0.78	0.03

Inf.	8.03	28.94	0.02	0.04	0.78	0.04

D25	Sup.	28.32	-10.10	0.01	0.03	0.78	0.03

Inf.	28.49	-9.66	0.02	0.03	0.78	0.03

D26	Sup.	-26.73	9.84	0.08	0.01	0.78	0.08

Inf.	-26.23	12.45	0.11	0.01	0.78	0.11

D27	Sup.	-0.27	-28.17	0.18	0.01	0.78	0.18

Inf.	-0.13	-28.25	0.25	0.01	0.78	0.25

D28	Sup.	-21.46	17.81	0.02	0.01	0.78	0.02

Inf.	-18.44	20.96	0.03	0.01	0.78	0.03

D29	Sup.	-11.55	-26.18	0.01	0.01	0.78	0.01

Inf.	-14.22	-24.67	0.01	0.01	0.78	0.01

Cortantes

S adoptado	:	0.20 [m]	S calculado	:	0.25 [m]

Sini adoptado	:	0.00 [m]	Sini calculado	:	0.13 [m]

Dir	Estado	Pos.	Vu	Vc	Vs	f*Vn	Vu/(f*Vn)

Gob.		[KN]	[KN]	[KN]	[KN]

2	D26	Sup.	1.22	41.21	60.55	76.32	0.02

Inf.	1.22	41.30	60.55	76.39	0.02

3	D27	Sup.	3.98	41.44	60.55	76.49	0.05

Inf.	3.98	41.53	60.55	76.56	0.05

Diseño Fundación

Geometría

Longitud	:	0.80 [m]

Ancho	:	0.80 [m]

Espesor	:	0.25 [m]

Profundidad de la base	:	0.80 [m]

Área de la base	:	0.64 [m2]

Volumen de la zapata	:	0.16 [m3]

Longitud de la columna	:	0.25 [m]

Ancho de la columna	:	0.25 [m]

Posición de la columna respecto al c.g. de la zapata		:	Centrada

Refuerzo

Armadura longitudinal

Recubrimiento libre	:	0.08 [m]

Relación máxima permitida entre Rho/Rho balanceo	:	0.75

Armadura // a L (xx) inferior	:	4-R16 c/ 0.21m

Armadura // a L (xx) superior	:	4-R16 c/ 0.21m

Armadura // a B (zz) inferior	:	4-R16 c/ 0.21m  (Zona 1)

Armadura // a B (zz) superior	:	4-R16 c/ 0.21m

Diseño

Estatus	:	Bien

Interacción suelo - fundación

Presión admisible	:	1.9E05 [N/m2]

Factor de seguridad min. para deslizamiento	:	1.25

Factor de seguridad min. a vuelco	:	1.25

Estado gobernante	:	S24 - 1

Estado	qprom	qmax	Dmax		Área en compresión			Volteo		FS

Zapata	[N/m2]	[N/m2]	[mm]	[m2]	(%)	FSx	FSz	desliz.

S24 - 1	6.84E04	1.37E05	4.36	0.24	38	1.34	390.59	9.03

Flexión

Factor f	:	0.90

Cuantía mínima	:	0.00180

Longitud de desarrollo

Eje	Pos.		ld	lhd	Dist1	Dist2

[m]	[m]	[m]	[m]

z	Inf.		0.30	0.15	0.20	0.20

x	Inf.		0.30	0.15	0.20	0.20

z	Sup.		0.30	0.15	0.20	0.20

x	Sup.		0.30	0.15	0.20	0.20

Eje	Pos.	Estado	Mu	f*Mn	Asreq	Asprov	Asreq/Asprov	Mu/(f*Mn)

Zapata	[KN*m]	[KN*m]	[m2]	[m2]

zz	Sup.	D26 - 1	-0.38	-45.57	0.00	0.00	0.008	0.008

zz	Inf.	D2 - 1	2.33	45.57	0.00	0.00	0.448	0.051

xx	Sup.	D11 - 1	-0.49	-40.78	0.00	0.00	0.011	0.012

xx	Inf.	D27 - 1	4.99	40.78	0.00	0.00	0.437	0.122

Cortantes

Factor f	:	0.75

Área de corte plano zz	:	0.13 [m2]

Área de corte plano xx	:	0.12 [m2]

Plano	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[KN]	[KN]

xy	D11 - 1	20.02	73.80	0.362

yz	D2 - 1	7.07	79.09	0.119

Corte por punzonamiento

Factor f	:	0.75

Perímetro de corte (bo 1)	:	1.62 [m]

Área de punzonamiento	:	0.25 [m2]

Columna	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[KN]	[KN]

columna 1	D2 - 1	31.65	413.29	0.102

Plataforma PLV-T2 y PLV-T3

Cargas

CM

CV

Vz

Ratios

Perfiles Adoptados

Diseño de Pedestal

Datos

Geometría

Tipo de sección	:	Rectangular

Posición de la columna	:	Centro

Distancia entre niveles	:	0.70 [m]

Ancho b (// a eje x)	:	0.25 [m]

Alto h (// a eje y)	:	0.25 [m]

Armadura

Longitudinal	:	4-16mm

Recubrimiento libre	:	0.04 [m]

As provista	:	804.00 [mm2]

Cuantía provista	:	0.013

Número de barras // a la cara x	:	2

Con una separación entre barras	:	0.12 [m]

Número de barras // a la cara y	:	2

Con una separación entre barras	:	0.12 [m]

Transversal	:	3 8mm c/ 0.20m

Número de ramas // a eje x	:	2

Número de ramas // a eje y	:	2

Separación inicial (Sini)	:	0.00 [m]

Parámetros de diseño

Esbeltez	Eje yy	Eje xx

Lu[m]	0.70	0.70

K	1.00	1.00

Pc[KN]	39135.37	39135.37

Sway	Si	Si

Diseño

Estatus de la columna	:	Bien

Compresión biaxial

Estado gobernante	:	D2

Esfuerzos en barras	:	fs>0.5fy

Longitud de empalme	:	0.70 [m]

Separación libre en empalme	:	0.11 [m]

Estado	Pos.	Pu	Mcxx	Mcyy	dnsxx	dnsyy	Cmxx	Cmyy

[KN]	[KN*m]	[KN*m]

D1	Sup.	-3.56	-0.08	0.19	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-5.09	-0.21	-0.38	1.00	1.00	1.000	1.000

D2	Sup.	-17.92	-1.66	-0.71	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-19.24	-4.88	-4.79	1.00	1.00	1.000	1.000

D3	Sup.	-17.92	-1.66	-0.71	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-19.24	-4.88	-4.79	1.00	1.00	1.000	1.000

D4	Sup.	-3.05	-0.07	0.16	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.36	-0.18	-0.33	1.00	1.00	1.000	1.000

D5	Sup.	-12.35	-1.06	-0.38	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-13.67	-3.12	-3.13	1.00	1.00	1.000	1.000

D6	Sup.	-3.05	-0.07	0.16	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.36	-0.18	-0.33	1.00	1.00	1.000	1.000

D7	Sup.	-3.15	-0.06	-0.02	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.46	-0.16	-1.20	1.00	1.00	1.000	1.000

D8	Sup.	-3.05	-0.07	0.16	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.36	-0.18	-0.33	1.00	1.00	1.000	1.000

D9	Sup.	-3.15	-0.06	-0.02	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.46	-0.16	-1.20	1.00	1.00	1.000	1.000

D10	Sup.	-3.05	-0.07	0.16	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.36	-0.18	-0.33	1.00	1.00	1.000	1.000

D11	Sup.	-3.25	-0.05	-0.21	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.57	-0.14	-2.08	1.00	1.00	1.000	1.000

D12	Sup.	-12.35	-1.06	-0.38	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-13.67	-3.12	-3.13	1.00	1.00	1.000	1.000

D13	Sup.	-12.56	-1.04	-0.74	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-13.87	-3.08	-4.90	1.00	1.00	1.000	1.000

D14	Sup.	-3.05	-0.07	0.16	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.36	-0.18	-0.33	1.00	1.00	1.000	1.000

D15	Sup.	-3.25	-0.05	-0.21	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.57	-0.14	-2.08	1.00	1.00	1.000	1.000

D16	Sup.	-12.35	-1.06	-0.38	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-13.67	-3.12	-3.13	1.00	1.00	1.000	1.000

D17	Sup.	-12.56	-1.04	-0.74	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-13.87	-3.08	-4.90	1.00	1.00	1.000	1.000

D18	Sup.	-3.21	-0.08	0.14	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-5.62	-0.22	-0.42	1.00	1.00	1.000	1.000

D19	Sup.	-3.17	-0.08	0.12	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.48	-0.19	-0.39	1.00	1.00	1.000	1.000

D20	Sup.	-12.51	-1.07	-0.40	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-14.92	-3.16	-3.23	1.00	1.00	1.000	1.000

D21	Sup.	-12.47	-1.07	-0.42	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-13.79	-3.13	-3.20	1.00	1.00	1.000	1.000

D22	Sup.	-3.21	-0.08	0.14	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-5.62	-0.22	-0.42	1.00	1.00	1.000	1.000

D23	Sup.	-3.17	-0.08	0.12	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.48	-0.19	-0.39	1.00	1.00	1.000	1.000

D24	Sup.	-12.51	-1.07	-0.40	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-14.92	-3.16	-3.23	1.00	1.00	1.000	1.000

D25	Sup.	-12.47	-1.07	-0.42	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-13.79	-3.13	-3.20	1.00	1.00	1.000	1.000

D26	Sup.	-2.29	-0.05	0.12	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-3.27	-0.14	-0.25	1.00	1.00	1.000	1.000

D27	Sup.	-2.49	-0.03	-0.25	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-3.47	-0.09	-2.00	1.00	1.00	1.000	1.000

D28	Sup.	-2.45	-0.06	0.10	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-4.53	-0.17	-0.34	1.00	1.00	1.000	1.000

D29	Sup.	-2.41	-0.06	0.08	1.00	1.00	1.000	1.000

Inf.	-3.39	-0.15	-0.31	1.00	1.00	1.000	1.000

Estado	Pos.	f*Mnxx	f*Mnyy	Mc/(f*Mn)	Pu/(f*Pn)	Asreq/Asprov	Relación de resistencia

[KN*m]	[KN*m]

D1	Sup.	-11.78	26.02	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.88	-24.92	0.02	0.01	0.78	0.02

D2	Sup.	-27.16	-11.67	0.06	0.02	0.78	0.06

Inf.	-20.16	-19.76	0.24	0.02	0.78	0.24

D3	Sup.	-27.16	-11.67	0.06	0.02	0.78	0.06

Inf.	-20.16	-19.76	0.24	0.02	0.78	0.24

D4	Sup.	-11.76	25.99	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.87	-24.90	0.01	0.01	0.78	0.01

D5	Sup.	-27.14	-9.75	0.04	0.01	0.78	0.04

Inf.	-19.81	-19.88	0.16	0.02	0.78	0.16

D6	Sup.	-11.76	25.99	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.87	-24.90	0.01	0.01	0.78	0.01

D7	Sup.	-26.26	-10.50	0.00	0.00	0.78	0.00

Inf.	-3.63	-27.41	0.04	0.01	0.78	0.04

D8	Sup.	-11.76	25.99	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.87	-24.90	0.01	0.01	0.78	0.01

D9	Sup.	-26.26	-10.50	0.00	0.00	0.78	0.00

Inf.	-3.63	-27.41	0.04	0.01	0.78	0.04

D10	Sup.	-11.76	25.99	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.87	-24.90	0.01	0.01	0.78	0.01

D11	Sup.	-6.45	-27.17	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-1.81	-27.61	0.08	0.01	0.78	0.08

D12	Sup.	-27.14	-9.75	0.04	0.01	0.78	0.04

Inf.	-19.81	-19.88	0.16	0.02	0.78	0.16

D13	Sup.	-23.04	-16.45	0.05	0.01	0.78	0.05

Inf.	-15.23	-24.27	0.20	0.02	0.78	0.20

D14	Sup.	-11.76	25.99	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.87	-24.90	0.01	0.01	0.78	0.01

D15	Sup.	-6.45	-27.17	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-1.81	-27.61	0.08	0.01	0.78	0.08

D16	Sup.	-27.14	-9.75	0.04	0.01	0.78	0.04

Inf.	-19.81	-19.88	0.16	0.02	0.78	0.16

D17	Sup.	-23.04	-16.45	0.05	0.01	0.78	0.05

Inf.	-15.23	-24.27	0.20	0.02	0.78	0.20

D18	Sup.	-14.01	24.73	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.20	-25.51	0.02	0.01	0.78	0.02

D19	Sup.	-14.96	23.98	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-12.60	-25.91	0.02	0.01	0.78	0.02

D20	Sup.	-27.07	-10.12	0.04	0.01	0.78	0.04

Inf.	-19.65	-20.09	0.16	0.02	0.78	0.16

D21	Sup.	-26.96	-10.60	0.04	0.01	0.78	0.04

Inf.	-19.63	-20.06	0.16	0.02	0.78	0.16

D22	Sup.	-14.01	24.73	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-13.20	-25.51	0.02	0.01	0.78	0.02

D23	Sup.	-14.96	23.98	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-12.60	-25.91	0.02	0.01	0.78	0.02

D24	Sup.	-27.07	-10.12	0.04	0.01	0.78	0.04

Inf.	-19.65	-20.09	0.16	0.02	0.78	0.16

D25	Sup.	-26.96	-10.60	0.04	0.01	0.78	0.04

Inf.	-19.63	-20.06	0.16	0.02	0.78	0.16

D26	Sup.	-11.74	25.93	0.00	0.00	0.78	0.00

Inf.	-13.85	-24.86	0.01	0.00	0.78	0.01

D27	Sup.	-3.45	-27.27	0.01	0.00	0.78	0.01

Inf.	-1.26	-27.60	0.07	0.00	0.78	0.07

D28	Sup.	-14.74	24.11	0.00	0.00	0.78	0.00

Inf.	-13.01	-25.63	0.01	0.01	0.78	0.01

D29	Sup.	-16.16	22.85	0.00	0.00	0.78	0.00

Inf.	-12.13	-25.94	0.01	0.00	0.78	0.01

Cortantes

S adoptado	:	0.20 [m]	S calculado	:	0.25 [m]

Sini adoptado	:	0.00 [m]	Sini calculado	:	0.13 [m]

Dir	Estado	Pos.	Vu	Vc	Vs	f*Vn	Vu/(f*Vn)

Gob.		[KN]	[KN]	[KN]	[KN]

2	D2	Sup.	4.60	42.59	40.37	62.22	0.07

Inf.	4.60	42.76	40.37	62.35	0.07

3	D13	Sup.	5.60	41.90	40.37	61.70	0.10

Inf.	6.27	42.07	40.37	61.83	0.10

Diseño Fundación

Geometría

Longitud	:	2.30 [m]

Ancho	:	0.80 [m]

Espesor	:	0.25 [m]

Profundidad de la base	:	0.60 [m]

Área de la base	:	1.84 [m2]

Volumen de la zapata	:	0.46 [m3]

Longitud de la columna 1	:	0.25 [m]

Ancho de la columna 1	:	0.25 [m]

Longitud de la columna 2	:	0.25 [m]

Ancho de la columna 2	:	0.25 [m]

Distancia entre columnas		:	2.00 [m]

Posición de la columna respecto al c.g. de la zapata		:	Centrada

Refuerzo

Armadura longitudinal

Recubrimiento libre	:	0.08 [m]

Relación máxima permitida entre Rho/Rho balanceo	:	0.75

Armadura // a L (xx) inferior	:	4-R16 c/ 0.21m

Armadura // a L (xx) superior	:	4-R16 c/ 0.21m

Armadura // a B (zz) inferior	:	2-R16 c/ 0.32m  (Zona 1)

Armadura // a B (zz) inferior	:	5-R16 c/ 0.37m  (Zona 2)

Armadura // a B (zz) inferior	:	2-R16 c/ 0.32m  (Zona 3)

Armadura // a B (zz) superior	:	2-R16 c/ 0.32m

Armadura // a B (zz) superior	:	5-R16 c/ 0.37m

Armadura // a B (zz) superior	:	2-R16 c/ 0.32m

Diseño

Estatus	:	Bien

Interacción suelo - fundación

Presión admisible	:	1.96E05 [N/m2]

Factor de seguridad min. para deslizamiento	:	1.25

Factor de seguridad min. a vuelco	:	1.25

Estado gobernante	:	S2 - 1

Estado	qprom	qmax	Dmax		Área en compresión			Volteo		FS

Zapata	[N/m2]	[N/m2]	[mm]	[m2]	(%)	FSx	FSz	desliz.

S2 - 1	2.46E04	6.31E04	1.55	1.56	85	3.72	2.91	7.58

Flexión

Factor f	:	0.90

Cuantía mínima	:	0.00180

Longitud de desarrollo

Eje	Pos.		ld	lhd	Dist1	Dist2

[m]	[m]	[m]	[m]

z	Inf.		0.36	0.15	0.20	0.20

x	Inf.		0.30	0.15	-0.06	-0.06

z	Sup.		0.30	0.15	0.20	0.20

x	Sup.		0.30	0.15	-0.06	-0.06

Eje	Pos.	Estado	Mu	f*Mn	Asreq	Asprov	Asreq/Asprov	Mu/(f*Mn)

Zapata	[KN*m]	[KN*m]	[m2]	[m2]

zz	Sup.	D2 - 1	-14.73	-45.57	0.00	0.00	0.310	0.323

zz	Inf.	D27 - 1	2.02	45.57	0.00	0.00	0.394	0.044

Zona 1 xx	Sup.	D1 - 1	0.00	20.40	0.00	0.00	0.000	0.000

Zona 1 xx	Inf.	D2 - 1	1.97	20.40	0.00	0.00	0.451	0.097

Zona 2 xx	Sup.	D1 - 1	0.00	52.18	0.00	0.00	0.000	0.000

Zona 2 xx	Inf.	D1 - 1	0.00	52.18	0.00	0.00	0.669	0.000

Zona 3 xx	Sup.	D1 - 1	0.00	20.40	0.00	0.00	0.000	0.000

Zona 3 xx	Inf.	D13 - 1	0.63	20.40	0.00	0.00	0.451	0.031

Cortantes

Factor f	:	0.75

Área de corte plano zz	:	0.13 [m2]

Área de corte plano xx	:	0.34 [m2]

Plano	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[KN]	[KN]

xy	D2 - 1	11.16	195.52	0.076

yz	D2 - 1	8.77	79.09	0.148

Corte por punzonamiento

Factor f	:	0.75

Perímetro de corte (bo 1)	:	1.11 [m]

Área de punzonamiento	:	0.17 [m2]

Perímetro de corte (bo 2)	:	1.11 [m]

Área de punzonamiento	:	0.17 [m2]

Columna	Estado	Vu	Vc	Vu/(f*Vn)

Zapata	[KN]	[KN]

columna 1	D2 - 1	10.72	283.37	0.050

columna 2	D2 - 1	7.19	283.37	0.034

CONCLUSIONES

Por medio de la presente memoria de cálculo se concluye, que los elementos estructurales de las Plataformas para el acceso a las Válvulas cumplen satisfactoriamente con las solicitaciones impuestas por las normativas aplicables del proyecto.

ANEXO

Certificado de propiedad RAM Elements